_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Схема теплоснабжения

КЯППЕСЕЛЬГСКОго СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя

КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДО 2030 ГОДА

(Актуализированная редакция)

Том 1 Утверждаемая часть

2018 г.

Оглавление

Введение	4

Характеристика Кяппесельского сельского поселения	6

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЯППЕСЕЛЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	8

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	8

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	9

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	12

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	13

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	13

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	14

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	15

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	16

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	17

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	18

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	20

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	20

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	21

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	22

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика Кяппесельского сельского поселения

В  состав  территории  Кяппесельгского  сельского  поселения  входят  населённые пункты:  п.  Кяппесельга,  п.  Пролетарка,  д.  Уница,  д.  Шайдома,  д.  Листнаволок,  д. Кяппесельга,      ст.  Викшезеро.  Административным  центром  Кяппесельгского  сельского поселения  является  посёлок  Кяппесельга,  расположенный  в  100  км  к  северу  от  города Петрозаводска.  Поселок  является  также  административно-деловым  центром  района  и располагает  достаточно  развитыми  институциональной  и  социально-бытовой  видами инфраструктуры.

Климат

Климат поселения умеренный. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -37 |
|  |  | 0,92 | -34 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -32 |
|  |  | 0,92 | -29 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | 0,94 | -16 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 6,6 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут. | 160 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -6,7 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут. | 240 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -3,1 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут. | 261 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, | -2,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  | 84 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  | 169 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | 5,9 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8°С |  |  | 3,9 |

Климатические параметры теплого периода года

| Климатическая характеристика |  | Поселение |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 19 |
|  | 0,98 | 22,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 20,3 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 74 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 60 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 589 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 59 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,2 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Основу экономики поселения составляет лесозаготовительная и горнодобывающая промышленность, от эффективной деятельности которой зависит развитие муниципального образования в целом. Лесозаготовительная промышленность в поселении представлена предприятием лесопромышленного комплекса – ОАО Кондопожский ЛПХ Кяппесельгский ЛЗП, которое находится в промышленной эксплуатации с октября 2008 г. Производством строительных материалов, а именно пиломатериалов естественной влажности, занимается ООО «Триада», расположенное в д. Уница.

Приоритетным направлением развития поселения является создание и организация деятельности горнодобывающих предприятий. Сегодня наиболее востребованными в разных сферах строительства являются материалы, обладающие высокой прочностью и являющиеся экологически чистыми. Данным характеристикам максимально полно соответствуют материалы промышленной группы диабаз. В течение последних лет на территории поселения зарегистрировано три карьера, где занимаются добычей камня и производством щебня разных фракций – это ООО «Промышленная Группа «Диабаз», ООО «Евростройгрупп «Диабаз» и ООО «Онежская Добывающая Компания». Все организации обладают действующими лицензиями. Также на территории поселения разрабатывается месторождение «Палосельгское» по добыче сланца. Месторождение находится в районе д. Палосельга.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЯППЕСЕЛЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

На территории поселения в настоящий момент действуют 1 эксплуатирующая компания, предоставляющие услуги по теплоснабжению - Кондопожское ММП ЖКХ.

Кондопожское ММП ЖКХ эксплуатирует 3 котельные, которые обеспечивают тепловой энергией п. Кяппесельга. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением 7 админи-стративно-бытовых и 4 жилых здания. Число зданий, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, составляет 9% от общего числа зданий на территории п. Кяппесельга.

Здания котельных, а так же тепловые сетей находятся в муниципальной собственности, районной администрации. Кондопожское ММП ЖКХ, которая эксплуатирует и обслуживает источники тепловой энергии и тепловые сети на правах аренды.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Основу экономики поселения составляет лесозаготовительная и горнодобывающая промышленность, от эффективной деятельности которой зависит развитие муниципального образования в целом. Лесозаготовительная промышленность в поселении представлена предприятием лесопромышленного комплекса – ОАО Кондопожский ЛПХ Кяппесельгский ЛЗП, которое находится в промышленной эксплуатации с октября 2008 г. Производством строительных материалов, а именно пиломатериалов естественной влажности, занимается ООО «Триада», расположенное в д. Уница.

Приоритетным направлением развития поселения является создание и организация деятельности горнодобывающих предприятий. Сегодня наиболее востребованными в разных сферах строительства являются материалы, обладающие высокой прочностью и являющиеся экологически чистыми. Данным характеристикам максимально полно соответствуют материалы промышленной группы диабаз. В течение последних лет на территории поселения зарегистрировано три карьера, где занимаются добычей камня и производством щебня разных фракций – это ООО «Промышленная Группа «Диабаз», ООО «Евростройгрупп «Диабаз» и ООО «Онежская Добывающая Компания». Все организации обладают действующими лицензиями. Также на территории поселения разрабатывается месторождение «Палосельгское» по добыче сланца. Месторождение находится в районе д. Палосельга.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда, а также ввода в эксплуатацию новых объектов не планируется.

В настоящее время темпы строительства жилья невелики. В основном строительство ведется за счет малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Жилищное строительство многоквартирной жилой застройки не ожидается (кроме строительства зданий по программам переселения из ветхого и аварийного жилья). Теплоснабжение перспективной застройки предполагается осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Источник теплоснабжения | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Котельная №2 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Котельная №3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №1.

- Установленная тепловая мощность – 0,678 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,678 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,0025 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети – 0,0103 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,133 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 2.

Таблица 2 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5322 | 0,5322 | 0,5322 | 0,5322 | 0,5322 | 0,5322 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №2.

- Установленная тепловая мощность – 0,430 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,430 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,0015 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети – 0,0007 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,160 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2678 | 0,2678 | 0,2678 | 0,2678 | 0,2678 | 0,2678 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №3.

- Установленная тепловая мощность – 0,206 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,206 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,0001 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети – 0,046 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,120 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 |

В зонах действия котельных п. Кяппесельга существует резерв тепловой мощности в размере 0,8813 Гкал/ч. Присутствует возможность расширения технологической зоны действия источника.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

В таблице 5 приведены результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения.

Таблица 5 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод (расчет), Гкал/год | Годовые тепловые потери (расчет),Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,133 | 80,0 | 372,10 | 55,81 | 40,46 | 137,9 |
| Котельная №2 | 0,16 | 80,0 | 447,63 | 67,15 | 40,46 | 166,0 |
| Котельная №3 | 0,12 | 80,0 | 335,73 | 50,36 | 40,46 | 124,5 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе, не установлены. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Таблица 6 – Нормативная величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Наименование котельной | Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная №2 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №3 | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилого назначения. Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает малоэтажную индивидуальную, малоэтажную многоквартирную и среднеэтажную жилую застройку.

2. Зоны общественного назначения. Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой активности, объектов специализированного и повседневного обслуживания, общегородских спортивных комплексов и других сооружений.

3. Зона производственного назначения. В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальные и складские объекты, объекты жилищнокоммунального хозяйства, промышленные и производственные объекты, научно-производственные центры.

4. Зона инженерно-коммунального назначения. Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, как на свободных территориях, так и на территории существующей индивидуальной жилой застройки, где планируется естественная регенерация жилищного фонда (строительство взамен сносимых ветхих и малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности).

Измерение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет нового строительства и сноса жилого фонда не планируется. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В п. Кяппесельга сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех котельных. В качестве топлива на котельной №1 и котельной №2 используются дрова, на котельной №3 – электрическая энергия.

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Согласно Генеральному плану переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2030 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

В связи с долгим сроком службы и ветхим состоянием котельной №1, предлагается провести реконструкцию котельной путем строительство блочно-модульной котельной.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Ремонтные работы в котельной №1 п. Кяппесельга (реконструкция котельной) | Повышение надежности теплоснабжения | 2019 г. |

Существующих и планируемых к подключению на период до 2030 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется.

Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к имеющейся котельной. Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки нет необходимости в реконструкции котельной. На котельной имеется достаточный резерв располагаемой мощности.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.

В соответствии с Генеральным планом, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

В п. Кяппесельга сложилась система централизованного теплоснабжения на базе трех котельных.

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи со значительным износом. Замена сетей изношенных сетей теплоснабжения позволит обеспечить требуемый уровень надежности теплоснабжения потребителей.

Отсутствие  замены  трубопроводов  по  истечении  их  эксплуатации  привело  к нарастанию  аварийности,  фактической  потери  тепловой  энергии  при транспортировке и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности  должен  составлять  20%  ежегодно.  Это  позволит  уменьшить потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 5 -10%, снизит риск остановок производства тепловой энергии, что жизненно необходимым в условиях низких температур.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 8.

Таблица 8– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети п. Кяппесельга (d=50 мм, L=0,18 км) | повышение надежности теплоснабжения | 2019 г. |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2018-2030 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Система теплоснабжения – закрытая. Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

На территории поселения расположено три котельные. В качестве котельно-печного топлива используется – дрова и электрическая энергия. В таблице 8 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 9 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Дрова | 229,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №2 | Дрова | 229,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №3 | Эл.энергия | 1250 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

В таблице 10 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 10 - Перспективные топливные балансы.

| Котельная | Ед. изм. | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г. |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 264,32 | 264,32 | 264,32 | 264,32 | 264,32 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 207,78 | 207,78 | 207,78 | 207,78 | 207,78 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Эл. энергия | Эл. энергия | Эл. энергия | Эл. энергия | Эл. энергия |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 288,691 | 288,691 | 288,691 | 288,691 | 288,691 |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 11.

Таблица 11– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети п. Кяппесельга (d=50 мм, L=0,18 км) | 2019 г. | 0,4226 |
| Реконструкция котельной №1 п. Кяппесельга | 2019 г. | 0,2608 |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2018-2031 г. | 7,0 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие Кондопожское ММП ЖКХ отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием Кондопожское ММП ЖКХ технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности Кондопожское ММП ЖКХ фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в сельском поселении, это Кондопожское ММП ЖКХ.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В качестве источника централизованного теплоснабжения используется три котельные Кондопожского ММП ЖКХ. Возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Актуализация схема теплоснабжения Кяппесельгского сельского поселения Кондопожского муниципального района Республики Карелия на 2019-2030 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения п. Кяппесельга являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1(больница) |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Доля потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 15,0 | 10,8 | 10,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Износ объектов системы теплоснабжения, % | 91% | 85,0% | 60,0% |
| Котельная №2(блочно-модульная) |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 229,5 | 229,5 | 229,5 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Доля потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 15,0 | 10,8 | 10,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Износ объектов системы теплоснабжения, % | 91% | 85,0% | 60,0% |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 1250 | 1250 | 1250 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Доля потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 15,0 | 10,8 | 10,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Износ объектов системы теплоснабжения, % | 91% | 85,0% | 60,0% |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Актуализации Схемы разрабатывались путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период (2017 г.), а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2030 г.:

- тарифов на тепловую энергию;

- индикативной платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию выполнен в 2-х модельных базах:

- с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов);

- без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости теплоэнергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на возврат кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 18.09.2017 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Развитие системы теплоснабжения поселения предусматривает проведение работ по замене изношенного оборудования котельных и замене изношенных участков тепловых сетей. Реализация мероприятий позволит повысить эффективность использования топлива, а также сократить потери тепловой энергии при транспортировке. Значительные изменения в объемах потребления и выработки энергоресурсов не предусматриваются.

Таблица 13 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,040 | 1,040 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,025 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,031 | 1,030 | 1,034 | 1,030 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,034 | 1,027 | 1,022 | 1,037 | 1,037 | 1,036 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,030 | 1,030 | 1,023 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,040 | 1,040 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,040 | 1,048 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,029 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Таблица 14 – Прогноз тарифов

| Наименования показателей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемные показатели (Гкал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 | 25 415,2 |
| в т.ч. на собственные нужды котельной | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 | 580,1 |
| Получено от других ТСО | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 | 195 610 |
| Отпуск тепла в сеть | 218062 | 215218 | 214269 | 213321 | 212373 | 211425 | 210098 | 210098 | 210098 | 210098 | 210098 | 210098 |
| в т.ч. потери тепловой энергии в сетях энергоснабжающей организации | 28443 | 25599 | 24650 | 23702 | 22754 | 21806 | 20479 | 20479 | 20479 | 20479 | 20479 | 20479 |
| потери, % | 0,15 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Реализация тепловой энергии | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 | 189 619,00 |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов (тыс. руб.): | 212393,852 | 221969,622 | 228553,483 | 235194,354 | 242344,882 | 249262,552 | 255305,135 | 260787,243 | 266502,778 | 272523,077 | 278863,237 | 285124,240 |
| Топливо | 30007,492 | 30907,7169 | 31958,579 | 32917,337 | 33839,022 | 34752,676 | 35656,245 | 36511,995 | 37315,259 | 38098,879 | 38860,857 | 39638,074 |
| Холодная вода | 182,998 | 190,318 | 198,121 | 205,452 | 212,643 | 219,873 | 227,128 | 234,169 | 240,960 | 247,707 | 254,395 | 261,264 |
| Электрическая энергия | 9692,062 | 10079,744 | 10361,977 | 10641,750 | 10929,078 | 11202,304 | 11459,957 | 11712,077 | 11946,318 | 12185,244 | 12428,949 | 12677,528 |
| Тепловая энергия | 172511,3 | 180791,842 | 186034,81 | 191429,82 | 197364,14 | 203087,7 | 207961,8 | 212329 | 217000,24 | 221991,25 | 227319,04 | 232547,37 |
| Операционные расходы (тыс. руб.): | 61033,066 | 63474,3882 | 65251,671 | 67013,466 | 68822,83 | 70543,401 | 72165,899 | 73753,549 | 75228,62 | 76733,192 | 78267,856 | 79833,213 |
| Неподконтрольные расходы (тыс. руб.): | 21390,231 | 22245,8404 | 22868,724 | 23486,18 | 24120,306 | 24723,314 | 25291,95 | 25848,373 | 26365,341 | 26892,647 | 27430,5 | 27979,11 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 10869,04 | 11303,8016 | 11620,308 | 11934,056 | 12256,276 | 12562,683 | 12851,624 | 13134,36 | 13397,047 | 13664,988 | 13938,288 | 14217,054 |
| в т.ч. прибыль на капитальные вложения | 8254,88 | 8615,32 | 8866,87 | 9119,43 | 9388,06 | 9646,82 | 9877,36 | 10090,90 | 10306,71 | 10532,17 | 10767,72 | 11002,22 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 313941,069 | 327608,968 | 337161,055 | 346747,488 | 356932,358 | 366738,769 | 375491,972 | 383614,422 | 391800,494 | 400346,074 | 409267,606 | 418155,841 |
| Тарифы, руб./Гкал: | 1655,64 | 1727,72 | 1778,10 | 1828,65 | 1882,37 | 1934,08 | 1980,24 | 2023,08 | 2066,25 | 2111,32 | 2158,37 | 2205,24 |

Результаты прогноза тарифов с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».