## Республика Карелия

## Администрация

## Кондопожского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 28 марта 2025 года № 395

| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Кондопожский муниципальный район |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Кондопожский муниципальный район (Приложение 1).

- Настоящее постановление обнародовать в порядке, предусмотренном ст. 53 Устава Кондопожского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кондопожского

муниципального района                                                                        Д.А. Зацепин

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Кондопожского муниципального района от «28» марта 2025 года № 395 |
| --- | --- |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах
централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Кондопожский муниципальный район

1.Общие положения

  - Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании Кондопожский муниципальный район (далее – План действий) разработан в исполнении требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 8.3.1. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кондопожский муниципальный район (далее – муниципальное образование) и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб в муниципальном образовании для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

  - План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системах теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут Глава Администрации Кондопожского муниципального района и руководители теплоснабжающих организаций.

  - Термины и определения используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

- Инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- Авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

  - Виды аварийных ситуаций:

1.7.1. Локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.7.2. Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования региональных служб по запросам Главы Администрации Кондопожского муниципального района.

1.8. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных); - отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

- Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

  - Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Вид аварии | Причина возникновения аварии | Возможные масштабы аварии и последствия | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 8 час |
| 2 | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| 3 | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 2 часа |
| 4 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| 5 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 24 часа |
| 6 | Порыв на тепловых сетях | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 8 часов |

- Ответственные лица за действия по ликвидации последствий

аварийных ситуаций

  - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

  - При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

  - Все ответственные лица, указанные в Плане действий, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

  - В системах теплоснабжения муниципального образования настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

    - Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц муниципального образования приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Ответственные лица от Администрации Кондопожского муниципального района

| № п/ п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зацепин Дмитрий Александрович | Глава Администрации Кондопожского муниципального района | г. Кондопога, пл. Ленина, д.1, тел. 8 (814-51) 7-94-52 |
| 2. | Калинина Светлана Валентиновна | Начальник управления ЖКХ | г. Кондопога, пл. Ленина, д.1, тел. 89643178334 |
| 3. | Грудина Анастасия Николаевна | Главный специалист управления ЖКХ | г. Кондопога, пл. Ленина, д.1, тел. 89001581911 |

    - Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающих (теплосетевых) организаций приведены в Таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Адрес организации, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гармаш Павел Владимирович | Директор Кондопожского ММП ЖКХ | г. Кондопога, ул.Комсомольская, д.12А, тел. 89535493954, 89212217510 |
| 2. | Хотин Сергей Валерьевич | Заместитель директора Кондопожского ММП ЖКХ | г. Кондопога, ул.Комсомольская, д.12А, тел.89210173343 |
| 3 | Макевнин Дмитрий Сергеевич | Главный инженер Кондопожского ММП ЖКХ | г. Кондопога, ул.Комсомольская, д.12А, тел. 89212213011 |
| 4. |  | Аварийно – ремонтная служба Кондопожского ММП ЖКХ | г. Кондопога, тел.(881451)74473, 89210173313, |
| 5. | Меньшиков Александр Сергеевич | Директор ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» | г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии д.1, тел. (88142) 59-29-39 |

  - Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является Глава Администрации Кондопожского муниципального района.

  - До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

- Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий

аварийных ситуаций

  - Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)	по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и

оповещение руководителя, главного инженера организации;

б)	при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в)	обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

  - Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)	руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б)	организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в)	обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г)	держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д)	систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е)	до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

  - Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а)	ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б)	организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

  - В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в)	проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г)	контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д)	контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е)	дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж)	дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей

мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

- Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации:

5.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения:

- организует выезд на место своих представителей используя утвержденные планы и инструкции по ликвидации аварийных ситуаций. Работы выполняются силами ремонтной бригады по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям;

- в течение 30 минут с момента возникновения аварии информирует оперативного дежурного ЕДДС Кондопожского района о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

    - Во время производства работ по ликвидации аварийных ситуаций теплоснабжающей организацией принимаются меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону).

  - Ликвидация аварийной ситуации на источнике теплоснабжения и (или) в системе теплоснабжения обеспечивается экплуатирующей организацией в соответствии с утвержденным Планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на объектах данной организации.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

  - В случае возникновения аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения и (или) в системе теплоснабжения ответственные лица, указанные в п.3.4.2 настоящего Плана, организуют:

5.3.1. Принятие персоналом предприятия всех возможных мер по предотвращению несчастных случаев, связанных с попаданием в разлив горячей воды людей, автотранспорта, а так же снижения материального ущерба при затоплении горячей водой жилых, складских помещений, офисов и магазинов.

    - Быстрое обнаружение повреждения и уменьшение времени на выполнение переключений по выводу из работы поврежденного трубопровода.

    - Принятие мер по сокращению числа зданий (потребителей), отключенных от теплоснабжения при выводе из работы поврежденного трубопровода. Обеспечение надежного отключения поврежденного трубопровода.

    - Предотвращение «завоздушивания» систем центрального отопления потребителей, в отопительном сезоне оказавшихся в зонах ухудшенных параметров теплоснабжения и полного прекращения циркуляции, за счет повышения «обратного» давления в этих зонах до величины обеспечивающей залив системы абонентов, возможность постановки их «на регулируемый поток» и замену теплоносителя при снижении температуры воды в системах отопления ниже 30(°С).

    - Организацию срочного ремонта или замены вышедших из строя трубопроводов и оборудования.

    - Восстановление в кратчайший срок нормального теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

  - Глава Администрации Кондопожского муниципального района в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

    - Через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования обеспечивает оповещение жителей, которые проживают в зоне аварии.

    - В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам.

    - Создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

  - Расследование аварий должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.