Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Кондопожского муниципального района, за I полугодие 2020 года.

Администрация Кондопожского муниципального района в соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет о том, что по результатам федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях г. Кондопога, отобранные за I полугодие 2020 года, не соответствовали нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по:

- среднему уровню содержания железа в исследованных пробах питьевой воды, который составил 0,44 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л,

- среднему уровню перманганатной окисляемости, который составил 10 мг/л при нормативе не более 5 мг/л,

- среднему уровню цветности, который составил 58,2 град, при нормативе не более 20 град.

Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях п.Гирвас Кондопожского района, отобранные за I полугодие 2020 года, не соответствовали нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по:

- среднему уровню содержания железа в исследованных пробах питьевой воды, который составил 0,53 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л,

- среднему уровню цветности, который составил 40,3 град, при нормативе не более 20 град., -	среднему уровню перманганатной окисляемости, который составил 9,8 мг/л при нормативе не более 5 мг/л.

Средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях с.Янишполе Кондопожского района, отобранные за I полугодие 2020 года, не соответствовали нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по:

- среднему уровню цветности, который составил 31,05 град, при нормативе не более 20 град.

- среднему уровню перманганатной окисляемости, который составил 14 мг/л при нормативе не более 5 мг/л.

* информация предоставлена по данным ТО Управления Роспотребнадзора по РК